□ 애자

◦ 정의: 전선을 철탑 또는 전봇대의 어깨쇠에 고정시키고 절연하기 위하여 사용하는 지지물. 사기, 유리, 합성수지 따위로 만든다.

◦ 애자의 종류 및 그에 따른 역할

- 현수애자 : 안전율은 과전압 파괴하중에 대하여 3.0이상으로 한다.

- 지지애자 : 전차선로의 AT 급전선 및 보호선의 지지를 위해 사용

- 장간애자 : 압축력과 인장력이 가해지는 개소에 사용

안전율은 구부림 하중에 대하여 2.5이상

◦ 애자의 사용목적별 구분 및 재질

- 현수애자 : 급전개소의 일반개소, 오손개소(강화유리제)

- 지지애자 : 급전개소의 터널개소, 급전분기의 분기개소(자기제)

- 장간애자 : 브래킷의 일반개소, 오손개소, 구분장치의 구분개소(강화유리제, 합성수지제)

◦ 애자 종류별 성능표

- 현수애자

항 목	특 성		정 격
			[eqn: EMPTYSET]250mm		[eqn: EMPTYSET]180mm
			클레비스형	보올소켓형	클레비스형	보올소켓형
1	치 수	표면누설거리(mm)	280		180
2	기계적 성능	과전파괴하중(kg)	12000	8338	7500	8338
		인장내하중(1분간) (kg)	4000	4168	2500	4168
		최대사용인장하중(kg)	4000	3334	2500	3334
3	전기적 성능	주수내전압(1분간) (kg)	40	50	24	35
		충격내전압(kV)	105	80 (건조섬락)	75	85 (건조섬락)
		50% 충격섬락전압(kV)	125	125	100	115
		유중파괴전압(kV)	140	150	120
4	중 량	weight(kg)	5.8	5.44	2.5	3.8

- 장간애자(A) : [eqn: EMPTYSET]80 x L921(T-m)

항 목	특 성		정 격
1	치 수	표면누설거리(mm)	A-B : 1250 C-D : 230
2	기계적성능	구부림파괴하중(kg-m)	350
		인장 내하중(1분간)(kg)	3600
3	전기적성능	건조섬락전압(kV)	A-B : 230 C-D : 70
		주수섬락전압(kV)	A-B : 180 C-D : 50
		50%충격섬란전압(kV)	A-B : 380 C-D : 100

- 장간애자(B)

항 목	특 성		정 격
			T-a(인장용)	T-b(항압용)	T-c(인장용)	T-d(애자섹숀)
1	치 수	표면누설거리(mm)	A-B 1180 C-D 226	A-B 1208 C-D 237	A-B 1220 C-D 239
		직경허용차(mm)	[eqn: +-]5%	[eqn: +-]5%	[eqn: +-]5%	[eqn: +-]5%
		층 수	14	14	14	12
2	기계적성능	인장내하중(N)	36000	59000	59000
		인장파괴하중(N)	80000	100000	100000
3	전기적성능	건조섬락전아(KV)	A-B 230 C-D 70	A-B 230 C-D 70	A-B 230 C-D 70
		주수섬락전압(KV)	A-B 185 C-D 50	A-B 185 C-D 50	A-B 185 C-D 50
		주수내전압(KV)	168	168	168	168
		50%충격섬락전압(KV)	380	380	380	380
		충격내전압(KV)	345	345	345	345
4	중 량	weight(kg)	16	23.8

- 지지애자

항 목	특 성		정 격
			SP-6(R-bar지지)	SP-40	SP-60
1	치 수	표면누설거리(mm)	250	1070	1450
2	기계적성능	최소구부림파괴하중(kg-m)	600	700	700
		최소인장파괴하중(kg)	2500	6000	8000
		최소비틀림파괴하중(kg-m)	100	300	450
3	전기적성능	주수내전압(1분간)(kV)	26	110	140
		충격내전압(kV)	60	250	350
		50%충격섬락전압(kV)	90	300	950
		건조섬락전압(kV)	60	180
4	중 량	weight(kg)	5	21	31

- 기타추가사항

장간애자(전철용고분자 T-m, N-a), 현수애자(T-s), 지지애자(폴리머제 NSP-50), 고속철도용 장간애자(T-mx), 고속철도용 지지애자(NSP-40), 고속철도용 현수애자(T-sx) 성능별첨

[별첨 1]

장간애자(전철용고분자 T-m) - 가동브래키트용

장간애자(전철용고분자 N-a)-인장용

현수애자(전철용고분자 T-s) - 급전용 현수 및 인류용, 전차선로 구분 및 인류용

지지애자(폴리머제NSP-50) - 가동브래키트용

고속철도용 장간애자(T-mx) - 터널용

고속철도용 지지애자(NSP-40)

고속철도용 현수애자(고분자 T-sx) - 급전용 현수용

[붙임2] 애자의 모양

1. 장간애자

전철용 폴리머 장간애자

자기제T-m(브래킷)

고분자T-m